## Asset Inventory
ID Asset | IP | MAC Address | Vendor | Tipo Device | Modello | Firmware/Version | Serial | Porte Aperte | Protocolli OT | Security Zone | Criticita | Status | Note | Data Rilevamento
A-001 | 172.16.224.21 | 3C:F7:D1:80:3A:8F | Omron Corporation | PLC | NJ501-1300 | Rev 2.9 | 0x01c5f556 | 443/tcp, 4840/tcp, 9600/tcp, 44818/tcp/udp | EtherNet/IP, FINS, OPC-UA | Zone 1 - PLC Zone | H | Running (0x0030) | PLC Omron documentato | 2026-03-19
A-002 | 172.16.224.22 | 3C:F7:D1:80:4E:BB | Omron Corporation | PLC | NJ501-1300 | Rev 2.9 | 0x01c5fbd8 | 443/tcp, 4840/tcp, 9600/tcp, 44818/tcp/udp | EtherNet/IP, FINS, OPC-UA | Zone 1 - PLC Zone | H | Running+MinorFault (0x0034) | Status 0x0034: minor fault attivo | 2026-03-19
A-003 | 172.16.224.23 | 3C:F7:D1:80:3A:85 | Omron Corporation | PLC | NJ501-1300 | Rev 2.9 | 0x01c5f551 | 443/tcp, 4840/tcp, 9600/tcp, 44818/tcp/udp | EtherNet/IP, FINS, OPC-UA | Zone 1 - PLC Zone | H | Running (0x0030) |  | 2026-03-19
A-004 | 172.16.224.24 | 3C:F7:D1:80:4E:C9 | Omron Corporation | PLC | NJ501-1300 | Rev 2.9 | 0x01c5fbe5 | 443/tcp, 4840/tcp, 9600/tcp, 44818/tcp/udp | EtherNet/IP, FINS, OPC-UA | Zone 1 - PLC Zone | H | Running (0x0030) |  | 2026-03-19
A-005 | 172.16.224.111 | 3C:F7:D1:80:3B:DB | Omron Corporation | PLC | NJ501-1300 | Rev 2.9 | 0x01c5f5b8 | 443/tcp, 4840/tcp, 9600/tcp, 44818/tcp/udp | EtherNet/IP, FINS, OPC-UA | Zone 1 - PLC Zone | H | Running+MinorFault (0x0034) | *** ASSET NON DOCUMENTATO - non in inventario originale *** | 2026-03-19
A-006 | 172.16.224.41 | 00:50:FF:14:C5:37 | Hakko Electronics | HMI | GR-series | GR-HTTPD 2.20 |  | 80/tcp | HTTP | Zone 2 - HMI Zone | M | Online |  | 2026-03-19
A-007 | 172.16.224.42 | 00:50:FF:14:CF:D6 | Hakko Electronics | HMI | GR-series | GR-HTTPD 2.20 |  | 80/tcp | HTTP | Zone 2 - HMI Zone | M | Online |  | 2026-03-19
A-008 | 172.16.224.43 | 00:50:FF:15:37:85 | Hakko Electronics | HMI | GR-series | GR-HTTPD 2.20 |  | 80/tcp | HTTP | Zone 2 - HMI Zone | M | Online |  | 2026-03-19
A-009 | 172.16.224.44 | 00:50:FF:15:37:6D | Hakko Electronics | HMI | GR-series | GR-HTTPD 2.20 |  | 80/tcp | HTTP | Zone 2 - HMI Zone | M | Online |  | 2026-03-19
A-010 | 172.16.224.121 | 00:50:FF:15:CA:46 | Hakko Electronics | HMI | GR-series (variante) | Dropbear SSH 2022.83 |  | 22/tcp, 515/tcp |  | Zone 2 - HMI Zone | M | Online | *** ASSET NON DOCUMENTATO - SSH+LPD inattesi su HMI *** | 2026-03-19
A-011 | 172.16.224.201 | 00:60:65:AF:ED:F4 | B&R Industrial Automation | PLC/Bilancia | B&R Idecon Codeline | N/D | ID 02795 | 50000/tcp | TCP/50000 Idecon | Zone 1 - PLC Zone | H | Online | Banner espone dati prod: 226g¦codeline¦ID 02795¦supervisor | 2026-03-19
A-012 | 172.16.224.202 | 00:60:65:AF:EE:0A | B&R Industrial Automation | PLC/Bilancia | B&R Idecon Codeline | N/D | ID 02792 | 50000/tcp | TCP/50000 Idecon | Zone 1 - PLC Zone | H | Online | Banner espone dati prod: ORDINE_PLC_TEST¦226g¦ID 02792 | 2026-03-19
A-013 | 172.16.224.203 | 00:60:65:AF:EE:10 | B&R Industrial Automation | PLC/Bilancia | B&R Idecon Codeline | N/D | ID 02794 | 50000/tcp | TCP/50000 Idecon | Zone 1 - PLC Zone | H | Online | Banner espone dati prod: 900g¦codeline¦ID 02794 | 2026-03-19
A-014 | 172.16.224.204 | 00:60:65:AF:E7:56 | B&R Industrial Automation | PLC/Bilancia | B&R Idecon Codeline | N/D | ID 02793 | 50000/tcp | TCP/50000 Idecon | Zone 1 - PLC Zone | H | Online | Banner espone dati prod: ORD1000¦400g¦ID 02793 | 2026-03-19
A-015 | 172.16.224.10 | 14:4F:D7:CD:E5:44 | D&S Cable Industries (HK) | Workstation/Hypervisor | Sconosciuto - VMware host | N/D |  | 135/tcp, 139/tcp, 445/tcp, 902/tcp, 912/tcp, 161/udp |  | Zone 4 - Unclassified | H | Online | *** ASSET NON DOCUMENTATO - Windows+VMware in rete OT *** | 2026-03-19
A-016 | 172.16.239.2 | EC:EB:B8:B5:09:50 | Hewlett Packard Enterprise | Network Switch | HPE Aruba | Mocana NanoSSH 6.3 |  | 22/tcp, 23/tcp, 80/tcp |  | Zone 3 - Infrastructure | H | Online | *** TELNET ABILITATO - accesso admin in chiaro *** | 2026-03-19
A-017 | 172.16.239.254 | 00:C0:A2:09:60:C4 | Intermedium A/S (Secomea) | Remote Access Router | Secomea SiteManager | Apache httpd |  | 443/tcp, 8080/tcp |  | Zone 3 - Remote Access | H | Online - Auth required | Router accesso remoto. Porta 8080 da verificare. | 2026-03-19

## Open Ports Detail
IP | Porta | Protocollo | Servizio | Versione | Necessario | Note
172.16.224.21 | 443 | tcp | HTTPS |  | S
172.16.224.21 | 4840 | tcp | OPC-UA |  | S
172.16.224.21 | 9600 | tcp | FINS |  | S | ATTENZIONE: senza autenticazione
172.16.224.21 | 44818 | tcp/udp | EtherNet/IP |  | S
172.16.224.22 | 443 | tcp | HTTPS |  | S
172.16.224.22 | 4840 | tcp | OPC-UA |  | S
172.16.224.22 | 9600 | tcp | FINS |  | S | ATTENZIONE: senza autenticazione
172.16.224.22 | 44818 | tcp/udp | EtherNet/IP |  | S
172.16.224.23 | 443 | tcp | HTTPS |  | S
172.16.224.23 | 4840 | tcp | OPC-UA |  | S
172.16.224.23 | 9600 | tcp | FINS |  | S | ATTENZIONE: senza autenticazione
172.16.224.23 | 44818 | tcp/udp | EtherNet/IP |  | S
172.16.224.24 | 443 | tcp | HTTPS |  | S
172.16.224.24 | 4840 | tcp | OPC-UA |  | S
172.16.224.24 | 9600 | tcp | FINS |  | S | ATTENZIONE: senza autenticazione
172.16.224.24 | 44818 | tcp/udp | EtherNet/IP |  | S
172.16.224.111 | 443 | tcp | HTTPS |  | S
172.16.224.111 | 4840 | tcp | OPC-UA |  | S
172.16.224.111 | 9600 | tcp | FINS |  | S | ATTENZIONE: senza autenticazione
172.16.224.111 | 44818 | tcp/udp | EtherNet/IP |  | S
172.16.224.41 | 80 | tcp | HTTP | GR-HTTPD 2.20 | S
172.16.224.42 | 80 | tcp | HTTP | GR-HTTPD 2.20 | S
172.16.224.43 | 80 | tcp | HTTP | GR-HTTPD 2.20 | S
172.16.224.44 | 80 | tcp | HTTP | GR-HTTPD 2.20 | S
172.16.224.121 | 22 | tcp | SSH | Dropbear 2022.83 | S
172.16.224.121 | 515 | tcp | LPD Printer |  | N | ATTENZIONE: protocollo obsoleto
172.16.224.201 | 50000 | tcp | Idecon TCP |  | S | CRITICO: dati produzione esposti
172.16.224.202 | 50000 | tcp | Idecon TCP |  | S | CRITICO: dati produzione esposti
172.16.224.203 | 50000 | tcp | Idecon TCP |  | S | CRITICO: dati produzione esposti
172.16.224.204 | 50000 | tcp | Idecon TCP |  | S | CRITICO: dati produzione esposti
172.16.224.10 | 135 | tcp | MSRPC |  | N
172.16.224.10 | 139 | tcp | NetBIOS |  | N
172.16.224.10 | 445 | tcp | SMB |  | S | ATTENZIONE: SMB in rete OT
172.16.224.10 | 902 | tcp | VMware SOAP |  | S
172.16.224.10 | 912 | tcp | VMware Auth |  | S
172.16.224.10 | 161 | udp | SNMP |  | S
172.16.239.2 | 22 | tcp | SSH | Mocana NanoSSH 6.3 | S
172.16.239.2 | 23 | tcp | Telnet |  | N | CRITICO: protocollo in chiaro
172.16.239.2 | 80 | tcp | HTTP | eHTTP v2.0 | S
172.16.239.254 | 443 | tcp | HTTPS | Apache | S
172.16.239.254 | 8080 | tcp | HTTP Mgmt |  | S

## Vulnerability Summary
Finding ID | IP Device | Modello | Titolo | Severita | CVSS Score | CVSS Vector | IEC 62443 SR | Remediation | Priorita
F-001 | 172.16.239.2 | HPE Aruba Switch | Telnet abilitato su switch OT — protocollo di gestione in chiaro | Critical | 9.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N | SR 3.1; SR 4.1; SR 7.7 | 1. Disabilitare Telnet: 'no telnet-server' sulla CLI dello switch 2. Utilizzare esclusivamente SSH per la gestione remota 3. Limitare accesso SSH via ACL alle sole workstation di management 4. Configurare timeout sessione e banner di autenticazione | Immediate
F-002 | 172.16.224.201, 202, 203, 204 | B&R Idecon Bilance (4 device) | Accesso non autenticato TCP/50000 con esposizione dati produzione in chiaro | Critical | 9.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H | SR 2.1; SR 4.1; SR 4.2; SR 1.2 | 1. Contattare Idecon/B&R per meccanismi di autenticazione disponibili 2. ACL switch: accesso TCP/50000 solo da IP autorizzati 3. Abilitare autenticazione applicativa se supportata dal protocollo 4. Considerare tunnel VPN/TLS per le comunicazioni 5. Non esporre questi device su segmenti non fidati | Immediate
F-003 | 172.16.224.21, 22, 23, 24, 111 | Omron NJ501-1300 (5 PLC) | Protocollo FINS esposto senza autenticazione (porta 9600/tcp) | High | 8.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:L | SR 2.1; SR 1.1; SR 3.6 | 1. Configurare IP Filter su NJ501-1300 (Network Configurator > Security Settings > IP Filter) 2. Limitare accesso FINS alle sole workstation engineering autorizzate 3. Investigare causa minor fault su .22 e .111 4. Verificare disponibilita FINS authentication nel firmware corrente | Immediate
F-004 | 172.16.224.21, 22, 23, 24, 111 | Omron NJ501-1300 (5 PLC) | EtherNet/IP esposto con device information disclosure (porta 44818) | High | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N | SR 2.1; SR 4.1 | 1. IP filtering per limitare accesso EtherNet/IP 2. Verificare CIP Security (estensione ODVA per autenticazione/cifratura) 3. Disabilitare risposta ENIP List Identity a host non autorizzati 4. Implementare firewall industriale tra HMI Zone e PLC Zone | Short-term
F-005 | 172.16.224.41, 42, 43, 44 | Hakko GR-series HMI (4 device) | Interfaccia web HMI accessibile via HTTP non cifrato (porta 80) | High | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N | SR 4.1; SR 3.1 | 1. Verificare se il firmware Hakko GR supporta HTTPS e aggiornare 2. Se HTTPS non supportato: implementare reverse proxy TLS 3. ACL switch: limitare accesso HTTP alle sole workstation operatore 4. Valutare VLAN dedicata HMI con accesso controllato | Short-term
F-006 | 172.16.224.10 | Host Windows/VMware (non documentato) | Host Windows con SMB e servizi VMware nel segmento OT industriale | High | 7.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N | SR 1.1; SR 2.1; SR 7.7 | 1. Identificare immediatamente il device e il suo ruolo 2. Se non necessario nel segmento OT: rimuovere o isolare in VLAN separata 3. Disabilitare SMBv1, applicare patch Windows correnti 4. Firewall: bloccare porte 135,139,445 dai device OT 5. Se VMware ESXi: aggiornare e limitare accesso management 6. Documentare nell'inventario ufficiale | Immediate
F-007 | 172.16.224.111, 172.16.224.121 | Omron NJ501-1300 + Hakko GR | Asset non documentati nell'inventario di sicurezza OT | Medium | 5.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:N | SR 1.1; SR 2.4 | 1. Documentare entrambi i device nell'inventario ufficiale 2. Investigare e risolvere il minor fault su .111 3. Verificare su .121 se SSH/LPD sono configurazioni intenzionali 4. Disabilitare servizi non necessari su .121 5. Implementare discovery automatica periodica (es. nmap settimanale + alert nuovi host) | Short-term
F-008 | 172.16.224.21, 22, 23, 24, 111 | Omron NJ501-1300 (5 PLC) | OPC-UA esposto — security mode non verificato (porta 4840) | Medium | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N | SR 2.1; SR 4.1 | 1. Verificare con UA Expert il security mode configurato 2. Configurare: Security Mode = Sign&Encrypt, Policy = Basic256Sha256 3. Abilitare autenticazione con certificati X.509 o username/password 4. Disabilitare security mode 'None' 5. Configurare whitelist degli endpoint OPC-UA autorizzati | Short-term
F-009 | 172.16.239.254 | Secomea SiteManager | Porta HTTP 8080 aperta su router accesso remoto | Medium | 5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L | SR 1.1; SR 2.1 | 1. Verificare utilizzo porta 8080 (management? API? redirect?) 2. Se non necessaria: disabilitarla dalla configurazione Secomea 3. Se necessaria: assicurarsi richieda autenticazione forte 4. Limitare accesso porta 8080 tramite ACL switch | Short-term
F-010 | 172.16.224.121 | Hakko GR (HMI .121) | Servizi inattesi su HMI: SSH Dropbear e LPD printer (porta 515) | Medium | 4.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N | SR 1.1; SR 2.4 | 1. Investigare se SSH e LPD sono configurazioni intenzionali 2. Se non necessari: disabilitarli dalla configurazione HMI 3. Verificare integrita del sistema (possibile installazione non standard) 4. Documentare le differenze rispetto agli altri HMI | Short-term

## IEC 62443 Compliance
SR Reference | Title | Status | Note
SR 1.1 | Human user identification and authentication | Non Conforme | HMI HTTP senza auth, B&R TCP/50000 senza auth
SR 1.2 | Software process and device identification | Non Conforme | B&R espone dati identificazione senza autenticazione
SR 1.3 | Account management | Parziale | Credenziali supervisor esposte (B&R)
SR 1.4 | Identifier management | Parziale | IP statici assegnati ma 3 asset non documentati
SR 1.5 | Authenticator management | N/A | Non verificabile senza accesso alle configurazioni
SR 1.6 | Wireless access management | N/A | Nessun device wireless identificato
SR 1.7 | Strength of password-based authentication | Non Conforme | Telnet espone password in chiaro
SR 1.8 | Public key infrastructure certificates | Parziale | HTTPS su Omron e Secomea, ma HTTP su HMI e switch
SR 1.9 | Strength of public key authentication | Parziale | SSH disponibile su switch (.239.2) ma Telnet prevalente
SR 1.10 | Authenticator feedback | N/A | Non verificabile
SR 1.11 | Unsuccessful login attempts | N/A | Non verificabile senza accesso diretto
SR 1.12 | System use notification | N/A | Non verificabile
SR 1.13 | Access via untrusted networks | Non Conforme | Rete OT flat, nessuna segmentazione firewall verificata
SR 2.1 | Authorization enforcement | Non Conforme | B&R TCP/50000 senza auth, FINS senza auth, EtherNet/IP senza auth
SR 2.2 | Wireless use control | N/A | Nessun device wireless identificato
SR 2.3 | Use of portable and mobile devices | N/A | Non verificabile
SR 2.4 | Mobile code | Non Conforme | Asset non documentati - gap inventario
SR 2.5 | Session lock | N/A | Non verificabile passivamente
SR 2.6 | Remote session termination | N/A | Non verificabile
SR 2.7 | Concurrent session control | N/A | Non verificabile
SR 2.8 | Auditable events | Parziale | B&R logga eventi (visibili nel banner), ma senza cifratura
SR 2.9 | Audit storage capacity | N/A | Non verificabile
SR 2.10 | Response to audit processing failures | N/A | Non verificabile
SR 2.11 | Timestamps | Conforme | B&R include timestamp negli eventi
SR 2.12 | Non-repudiation | N/A | Non verificabile
SR 3.1 | Communication integrity | Non Conforme | Telnet su switch, HTTP su HMI, TCP/50000 in chiaro
SR 3.2 | Malicious code protection | N/A | Non verificabile passivamente
SR 3.3 | Security functionality verification | N/A | Non eseguito in questa fase
SR 3.4 | Software and information integrity | N/A | Non verificabile passivamente
SR 3.5 | Input validation | N/A | Non testato
SR 3.6 | Deterministic output | Parziale | FINS esposto puo alterare output PLC
SR 3.7 | Error handling | N/A | Non verificabile
SR 3.8 | Session integrity | Non Conforme | Telnet non prevede protezione integrita sessione
SR 3.9 | Protection of audit information | Non Conforme | Log B&R esposti in chiaro su TCP/50000
SR 4.1 | Information confidentiality | Non Conforme | Dati produzione B&R in chiaro, credenziali Telnet in chiaro, HTTP HMI in chiaro
SR 4.2 | Use of cryptography | Parziale | HTTPS su Omron/Secomea, ma Telnet/HTTP/TCP50000 senza cifratura
SR 4.3 | Use of cryptography - key management | N/A | Non verificabile
SR 5.1 | Network segmentation | Non Conforme | Rete OT flat, nessuna segmentazione Zone/Conduit conforme IEC 62443-3-2 verificata
SR 5.2 | Zone boundary protection | Non Conforme | Nessun firewall industriale identificato tra zone
SR 5.3 | General purpose person-to-person communication restrictions | N/A | Non applicabile
SR 5.4 | Application partitioning | Non Conforme | Windows/VMware (.10) in stessa zona dei PLC
SR 6.1 | Audit log accessibility | Parziale | Log B&R accessibili (ma senza protezione)
SR 6.2 | Continuous monitoring | Non Conforme | Nessun sistema di monitoring continuo identificato
SR 7.1 | Denial of service protection | N/A | Non testato (fuori scope)
SR 7.2 | Resource management | N/A | Non verificabile
SR 7.3 | Control system backup | N/A | Non verificabile
SR 7.4 | Control system recovery and reconstitution | N/A | Non verificabile
SR 7.5 | Emergency power | N/A | Non verificabile
SR 7.6 | Network and security configuration settings | Non Conforme | Telnet abilitato, default config rilevata
SR 7.7 | Least functionality | Non Conforme | Telnet, SMB, LPD, VMware ports non necessari in rete OT
SR 7.8 | Control system component inventory | Non Conforme | 3 asset non documentati trovati (.10, .111, .121)